## DIGITALES
RTU | Indication | Station | Pxint 1 | Pxint 2
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_FALLA_RELE | HINCAPIE | 0 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_LOCKOUT | HINCAPIE | 3 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_BLOQ_87T | HINCAPIE | 4 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_FALLA_RELE_87B | HINCAPIE | 5 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_LED_ESTADO_NORMAL | HINCAPIE | 6 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_LED_TRIP | HINCAPIE | 7 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_LED_INST_RELE | HINCAPIE | 8 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_LED_FALLA_87_FA | HINCAPIE | 9 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_LED_FALLA_87_FB | HINCAPIE | 10 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_LED_FALLA_87_FC | HINCAPIE | 11 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_LED_24 | HINCAPIE | 12 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_LED_DISP_81 | HINCAPIE | 13 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_LED_FALLA_FA | HINCAPIE | 14 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_LED_FALLA_FB | HINCAPIE | 15 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_LED_FALLA_FC | HINCAPIE | 16 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_LED_FALLA_NEUTRO | HINCAPIE | 17 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_FALLA_DEV_ALTA | HINCAPIE | 18 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_FALLA_DEV_BAJA | HINCAPIE | 19 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_FALLA_GND | HINCAPIE | 20 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_DISP_50/51 | HINCAPIE | 21 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_DISP_PROT | HINCAPIE | 22 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_Q1 | HINCAPIE | 24 | 25
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_Q3 | HINCAPIE | 26 | 27
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_Q9 | HINCAPIE | 28 | 29
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_DISPARO_49T | HINCAPIE | 30 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_ALM_63/71 | HINCAPIE | 31 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_Q0 | HINCAPIE | 32 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_BAJA_PRESION_SF6 | HINCAPIE | 34 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_CARGA_RESORTE | HINCAPIE | 35 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_ALM_CTO_DISP | HINCAPIE | 36 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_LOCAL_REMOTO | HINCAPIE | 37 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_FALLA_RELE | HINCAPIE | 38 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_BLOQ_CIERRE_86B | HINCAPIE | 41 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LED_E_NORMAL | HINCAPIE | 44 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LED_TRIP | HINCAPIE | 45 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LED_TIME | HINCAPIE | 46 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LED_DISP_COMM | HINCAPIE | 47 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LED_DISP_87L | HINCAPIE | 48 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LED_DISP_50/51 | HINCAPIE | 49 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LED_79_RESET | HINCAPIE | 50 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LED_LOCKOUT | HINCAPIE | 51 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LED_FALLA_FA | HINCAPIE | 52 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LED_FALLA_FB | HINCAPIE | 53 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LED_FALLA_FC | HINCAPIE | 54 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LED_FALLA_TIERRA | HINCAPIE | 55 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LED_FALLA_21_Z1 | HINCAPIE | 56 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LED_FALLA_21_Z2 | HINCAPIE | 57 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LED_FALLA_21_Z3 | HINCAPIE | 58 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LED_FALLA_COMM | HINCAPIE | 59 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_DISP_GND | HINCAPIE | 60 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_IND_6L1_Q0_REC | HINCAPIE | 61 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_Q1 | HINCAPIE | 62 | 63
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_Q3 | HINCAPIE | 64 | 65
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_Q9 | HINCAPIE | 66 | 67
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_Q8 | HINCAPIE | 68 | 69
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_Q0 | HINCAPIE | 70 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_BAJA_PRESION_SF6 | HINCAPIE | 72 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_CARGA_RESORTE | HINCAPIE | 73 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_FALLA_CTO_DISP | HINCAPIE | 74 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LOCAL_REMOTO | HINCAPIE | 75 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_FALLA_RELE | HINCAPIE | 76 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_BLOQ_CIERRE_86B | HINCAPIE | 79 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_LED_ESTADO_NORMAL | HINCAPIE | 82 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_LED_TRIP | HINCAPIE | 83 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_LED_TIME | HINCAPIE | 84 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_HINCAPIE_6L2_LED_DISP_COMM | HINCAPIE | 85 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_LED_DISP_87L | HINCAPIE | 86 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_LED_DISP_50/51 | HINCAPIE | 87 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_LED_79_RESET | HINCAPIE | 88 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_LED_LOCKOUT | HINCAPIE | 89 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_LED_FALLA_FA | HINCAPIE | 90 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_LED_FALLA_FB | HINCAPIE | 91 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_LED_FALLA_FC | HINCAPIE | 92 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_LED_FALLA_TIERRA | HINCAPIE | 93 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_LED_FALLA_21_Z1 | HINCAPIE | 94 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_LED_FALLA_21_Z2 | HINCAPIE | 95 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_LED_FALLA_21_Z3 | HINCAPIE | 96 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_FALLA_COMM | HINCAPIE | 97 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_DISP_GND | HINCAPIE | 98 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_Q0_REC | HINCAPIE | 99 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_Q1 | HINCAPIE | 100 | 101
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_Q3 | HINCAPIE | 102 | 103
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_Q9 | HINCAPIE | 104 | 105
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_Q8 | HINCAPIE | 106 | 107
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_Q0 | HINCAPIE | 108 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_BAJA_PRESION_SF6 | HINCAPIE | 110 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_CARGA_RESORTE | HINCAPIE | 111 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_FLL_DISP_Q0 | HINCAPIE | 112 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_HINCAPIE_6L2_LOCAL_REMOTO | HINCAPIE | 113 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_FALLA_RELE | HINCAPIE | 114 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_BLOQ_CIERRE_86B | HINCAPIE | 117 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_BARRA_FALLA_RELE_87B | HINCAPIE | 118 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_LED_ESTADO_NORMAL | HINCAPIE | 120 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_LED_TRIP | HINCAPIE | 121 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_LED_TIME | HINCAPIE | 122 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_LED_DISP_COM | HINCAPIE | 123 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_LED_DISP_87L | HINCAPIE | 124 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_LED_DISP_50/51 | HINCAPIE | 125 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_LED_RESET | HINCAPIE | 126 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_LED_LOCKOUT | HINCAPIE | 127 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_LED_FLL_FA | HINCAPIE | 128 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_LED_FLL_FB | HINCAPIE | 129 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_LED_FLL_FC | HINCAPIE | 130 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_LED_FLL_GND | HINCAPIE | 131 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L1_LED_FALLA_21_Z1 | HINCAPIE | 132 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_LED_FLL_Z_2 | HINCAPIE | 133 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_LED_FLL_Z_3 | HINCAPIE | 134 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_FALLA_COMM | HINCAPIE | 135 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_DISP_GND | HINCAPIE | 136 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_Q0_REC | HINCAPIE | 137 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_Q1 | HINCAPIE | 138 | 139
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_Q3 | HINCAPIE | 140 | 141
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_Q9 | HINCAPIE | 142 | 143
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_Q8 | HINCAPIE | 144 | 145
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_Q0 | HINCAPIE | 146 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_BAJA_PRESION_SF6 | HINCAPIE | 148 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_CARGA_RESORTE | HINCAPIE | 149 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_FLL_DISP_Q0 | HINCAPIE | 150 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_LOCAL_REMOTO | HINCAPIE | 151 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_DISP_PROT | HINCAPIE | 152 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_DISP_PROT | HINCAPIE | 153 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_DISP_PROT | HINCAPIE | 154 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_Q0 | HINCAPIE | 155 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_Q0_REC | HINCAPIE | 156 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_Q0_GND | HINCAPIE | 157 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_LOCAL_REMOTO | HINCAPIE | 158 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_FALLA_AC | HINCAPIE | 159 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_CONT_OK | HINCAPIE | 160 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_HOT_LINE_TAG | HINCAPIE | 161 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_LOCKOUT | HINCAPIE | 162 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_DISP_81 | HINCAPIE | 163 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_Q0 | HINCAPIE | 164 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_Q0_REC | HINCAPIE | 165 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_Q0_GND | HINCAPIE | 166 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_LOCAL_REMOTO | HINCAPIE | 167 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_FALLA_AC | HINCAPIE | 168 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_CONT_OK | HINCAPIE | 169 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_HOT_LINE_TAG | HINCAPIE | 170 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_LOCKOUT | HINCAPIE | 171 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_DISP_81 | HINCAPIE | 172 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_BLOQ_DISP_TRAFO/44/45 | HINCAPIE | 173 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_Q0 | HINCAPIE | 175 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_Q0_REC | HINCAPIE | 176 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_Q0_GND | HINCAPIE | 177 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_LOCAL_REMOTO | HINCAPIE | 178 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_FALLA_AC | HINCAPIE | 179 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_CONT_OK | HINCAPIE | 180 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_HOT_LINE_TAG | HINCAPIE | 181 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_LOCKOUT | HINCAPIE | 182 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_DISP_81 | HINCAPIE | 183 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_FALLA_AC | HINCAPIE | 184 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_CONT_OK | HINCAPIE | 185 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_LOCKOUT | HINCAPIE | 186 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_Q0 | HINCAPIE | 187 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_LOCAL_REMOTO | HINCAPIE | 188 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_Q0_REC | HINCAPIE | 189 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_Q0_GND | HINCAPIE | 190 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_DISP_81 | HINCAPIE | 191 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_HOT_LINE_TAG | HINCAPIE | 192 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_BLOQ_DISP_CTO_46/47 | HINCAPIE | 193 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_44_9L3_LOCAL_REMOTO_REGA | HINCAPIE | 195 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_MANUAL_AUTO_REGA | HINCAPIE | 196 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_44_9L3_TAP_NEUTRAL_REGA | HINCAPIE | 197 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_44_9L3_CONT_SCADA_RFA | HINCAPIE | 198 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_44_9L3_LOCAL_REMOTO_REGB | HINCAPIE | 199 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_MANUAL_AUTO_REGB | HINCAPIE | 200 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_44_9L3_TAP_NEUTRAL_REGB | HINCAPIE | 201 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_44_9L3_CONT_SCADA_RFB | HINCAPIE | 202 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_44_9L3_LOCAL_REMOTO_REGC | HINCAPIE | 203 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_MANUAL_AUTO_REGC | HINCAPIE | 204 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_44_9L3_TAP_NEUTRAL_REGC | HINCAPIE | 205 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_44_9L3_CONT_SCADA_RFC | HINCAPIE | 206 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_45_9L4_LOCAL_REMOTO_REGA | HINCAPIE | 207 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_MANUAL_AUTO_REGA | HINCAPIE | 208 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_45_9L4_TAP_NEUTRAL_REGA | HINCAPIE | 209 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_45_9L4_CONT_SCADA_RFA | HINCAPIE | 210 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_45_9L4_LOCAL_REMOTO_REGB | HINCAPIE | 211 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_MANUAL_AUTO_REGB | HINCAPIE | 212 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_45_9L4_TAP_NEUTRAL_REGB | HINCAPIE | 213 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_45_9L4_CONT_SCADA_RFB | HINCAPIE | 214 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_45_9L4_LOCAL_REMOTO_REGC | HINCAPIE | 215 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_MANUAL_AUTO_REGC | HINCAPIE | 216 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_45_9L4_TAP_NEUTRAL_REGC | HINCAPIE | 217 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_45_9L4_CONT_SCADA_RFC | HINCAPIE | 218 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_46_9L1_LOCAL_REMOTO_REGA | HINCAPIE | 219 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_MANUAL_AUTO_REGA | HINCAPIE | 220 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_46_9L1_TAP_NEUTRAL_REGA | HINCAPIE | 221 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_46_9L1_CONT_SCADA_RFA | HINCAPIE | 222 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_45_9L4_LOCAL_REMOTO_REGB_R | HINCAPIE | 223 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_MANUAL_AUTO_REGB | HINCAPIE | 224 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_46_9L1_TAP_NEUTRAL_REGB | HINCAPIE | 225 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_46_9L1_CONT_SCADA_RFB | HINCAPIE | 226 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_46_9L1_LOCAL_REMOTO_REGC | HINCAPIE | 227 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_MANUAL_AUTO_REGC | HINCAPIE | 228 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_46_9L1_TAP_NEUTRAL_REGC | HINCAPIE | 229 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_46_9L1_CONT_SCADA_RFC | HINCAPIE | 230 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_47_9L2_LOCAL_REMOTO_REGA | HINCAPIE | 231 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_MANUAL_AUTO_REGA | HINCAPIE | 232 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_47_9L2_TAP_NEUTRAL_REGA | HINCAPIE | 233 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_47_9L2_CONT_SCADA_RFA | HINCAPIE | 234 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_47_9L2_LOCAL_REMOTO_REGB | HINCAPIE | 235 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_MANUAL_AUTO_REGB | HINCAPIE | 236 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_47_9L2_TAP_NEUTRAL_REGB | HINCAPIE | 237 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_47_9L2_CONT_SCADA_RFB | HINCAPIE | 238 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_47_9L2_LOCAL_REMOTO_REGC | HINCAPIE | 239 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_MANUAL_AUTO_REGC | HINCAPIE | 240 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_47_9L2_TAP_NEUTRAL_REGC | HINCAPIE | 241 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_47_9L2_CONT_SCADA_RFC | HINCAPIE | 242 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_FALLA_COMUNICACION_DNP | HINCAPIE | 243 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_FALLA_COMUNICACION_DNP | HINCAPIE | 244 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_FALLA_COMUNICACION_DNP | HINCAPIE | 245 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_FALLA_COMUNICACION_DNP | HINCAPIE | 246 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_FALLA_COMUNICACION_MINI_RTAC-1 | HINCAPIE | 247 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_FALLA_COMUNICACION_MINI_RTAC-2 | HINCAPIE | 248 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_44_9L3_FALLA_COMUNICACION_REGA | HINCAPIE | 249 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_45_9L4_FALLA_COMUNICACION_REGA | HINCAPIE | 250 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_46_9L1_FALLA_COMUNICACION_REGA | HINCAPIE | 251 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_47_9L2_FALLA_COMUNICACION_REGA | HINCAPIE | 252 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_44_9L3_FALLA_COMUNICACION_REGB | HINCAPIE | 253 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_45_9L4_FALLA_COMUNICACION_REGB | HINCAPIE | 254 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_46_9L1_FALLA_COMUNICACION_REGB | HINCAPIE | 255 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_47_9L2_FALLA_COMUNICACION_REGB | HINCAPIE | 256 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_44_9L3_FALLA_COMUNICACION_REGC | HINCAPIE | 257 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_45_9L4_FALLA_COMUNICACION_REGC | HINCAPIE | 258 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_46_9L1_FALLA_COMUNICACION_REGC | HINCAPIE | 259 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_47_9L2_FALLA_COMUNICACION_REGC | HINCAPIE | 260 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_FALLA_COMUNICACION_DPAC | HINCAPIE | 261 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_FALLA_COMUNICACION_DPAC | HINCAPIE | 262 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_FALLA_COMUNICACION_DPAC | HINCAPIE | 263 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_FALLA_COMUNICACION_DPAC | HINCAPIE | 264 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_FALLA_COMUNICACION_PROT | HINCAPIE | 265 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_FALLA_COMUNICACION_PROT | HINCAPIE | 266 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_FALLA_COMUNICACION_PROT | HINCAPIE | 267 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_FALLA_COMUNICACION_PROT | HINCAPIE | 268 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_FALLA_COMUNICACION_DNP | HINCAPIE | 269 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_FALLA_COMUNICACION_DNP | HINCAPIE | 270 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_FALLA_COMUNICACION_DNP | HINCAPIE | 271 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_BARRA_FALLA_COMUNICACION_PROT_DIF | HINCAPIE | 272 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_ALM_49T | HINCAPIE | 274 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_ALM_26Q | HINCAPIE | 275 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_FALLA_AC_VENTILACION | HINCAPIE | 276 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_FALLA_DESHUMIFICADOR | HINCAPIE | 277 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_DISPARO_26Q | HINCAPIE | 278 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_DISPARO_71Q_ACEITE | HINCAPIE | 279 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_DISPARO_63BH | HINCAPIE | 280 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_DISPARO_63 | HINCAPIE | 281 | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_DISP_DEV_SIN_TENSION | HINCAPIE | 282 | 0

## ANALOGICOS
RTU | Measurand | Station | EU | Pxint1
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_MW | HINCAPIE | MW | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_MVAR | HINCAPIE | MVAr | 1
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_MVA | HINCAPIE | MVA | 2
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_FREC | HINCAPIE | Hz | 3
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_VA | HINCAPIE | kV | 4
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_VB | HINCAPIE | kV | 5
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_VC | HINCAPIE | kV | 6
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_IA | HINCAPIE | A | 7
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_IB | HINCAPIE | A | 8
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_IC | HINCAPIE | A | 9
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_TRAFO_9T2_IA | HINCAPIE | A | 10
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_TRAFO_9T2_IB | HINCAPIE | A | 11
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_TRAFO_9T2_IC | HINCAPIE | A | 12
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_TRAFO_9T2_IN | HINCAPIE | A | 13
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_MW | HINCAPIE | MW | 14
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_MVAR | HINCAPIE | MVAr | 15
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_FP | HINCAPIE | None | 16
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_FREC | HINCAPIE | MW | 17
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_VA | HINCAPIE | kV | 18
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_VB | HINCAPIE | kV | 19
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_VC | HINCAPIE | kV | 20
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_IA | HINCAPIE | A | 21
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_IB | HINCAPIE | A | 22
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_IC | HINCAPIE | A | 23
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_IN | HINCAPIE | A | 24
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_MW | HINCAPIE | MW | 25
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_MVAR | HINCAPIE | MVAr | 26
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_FP | HINCAPIE | None | 27
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_FREC | HINCAPIE | MW | 28
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_VA | HINCAPIE | kV | 29
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_VB | HINCAPIE | kV | 30
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_VC | HINCAPIE | kV | 31
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_IA | HINCAPIE | A | 32
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_IB | HINCAPIE | A | 33
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_IC | HINCAPIE | A | 34
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_IN | HINCAPIE | A | 35
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_MW | HINCAPIE | MW | 36
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_MVAR | HINCAPIE | MVAr | 37
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_FP | HINCAPIE | None | 38
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_FREC | HINCAPIE | MW | 39
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_VA | HINCAPIE | kV | 40
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_VB | HINCAPIE | kV | 41
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_VC | HINCAPIE | kV | 42
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_IA | HINCAPIE | A | 43
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_IB | HINCAPIE | A | 44
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_IC | HINCAPIE | A | 45
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_IN | HINCAPIE | A | 46
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_V | HINCAPIE | kV | 47
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_VDC | HINCAPIE | V | 48
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_V | HINCAPIE | kV | 49
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_VDC | HINCAPIE | V | 50
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_V | HINCAPIE | kV | 51
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_VDC | HINCAPIE | V | 52
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_IA | HINCAPIE | A | 53
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_IB | HINCAPIE | A | 54
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_IC | HINCAPIE | A | 55
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_IN | HINCAPIE | A | 56
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_VA | HINCAPIE | kV | 57
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_VB | HINCAPIE | kV | 58
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_VC | HINCAPIE | kV | 59
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_FP | HINCAPIE | None | 60
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_MW | HINCAPIE | MW | 61
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_MVAR | HINCAPIE | MVAr | 62
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_MVA | HINCAPIE | MVA | 63
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_FREC | HINCAPIE | Hz | 64
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_IA | HINCAPIE | A | 65
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_IB | HINCAPIE | A | 66
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_IC | HINCAPIE | A | 67
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_IN | HINCAPIE | A | 68
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_VA | HINCAPIE | kV | 69
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_VB | HINCAPIE | kV | 70
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_VC | HINCAPIE | kV | 71
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_FP | HINCAPIE | None | 72
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_MW | HINCAPIE | MW | 73
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_MVAR | HINCAPIE | MVAr | 74
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_MVA | HINCAPIE | MVA | 75
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_FREC | HINCAPIE | Hz | 76
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_IA | HINCAPIE | A | 77
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_IB | HINCAPIE | A | 78
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_IC | HINCAPIE | A | 79
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_IN | HINCAPIE | A | 80
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_VA | HINCAPIE | kV | 81
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_VB | HINCAPIE | kV | 82
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_VC | HINCAPIE | kV | 83
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_FP | HINCAPIE | None | 84
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_MW | HINCAPIE | MW | 85
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_MVAR | HINCAPIE | MVAr | 86
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_MVA | HINCAPIE | MVA | 87
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_FREC | HINCAPIE | Hz | 88
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_IA | HINCAPIE | A | 89
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_IB | HINCAPIE | A | 90
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_IC | HINCAPIE | A | 91
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_IN | HINCAPIE | A | 92
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_VA | HINCAPIE | kV | 93
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_VB | HINCAPIE | kV | 94
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_VC | HINCAPIE | kV | 95
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_FP | HINCAPIE | None | 96
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_MVA | HINCAPIE | MVA | 97
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_MW | HINCAPIE | MW | 98
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_MVAR | HINCAPIE | MVAr | 99
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_VBAT | HINCAPIE | V | 100
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_RV_TAPA | HINCAPIE | V | 101
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_RV_VRA | HINCAPIE | V | 102
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_RV_TAPB | HINCAPIE | V | 103
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_RV_VRB | HINCAPIE | V | 104
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_RV_TAPC | HINCAPIE | V | 105
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_RV_VRC | HINCAPIE | V | 106
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_RV_TAPA | HINCAPIE | V | 107
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_RV_VRA | HINCAPIE | V | 108
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_RV_TAPB | HINCAPIE | V | 109
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_RV_VRB | HINCAPIE | V | 110
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_RV_TAPC | HINCAPIE | V | 111
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_RV_VRC | HINCAPIE | V | 112
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_RV_TAPA | HINCAPIE | V | 113
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_RV_VRA | HINCAPIE | V | 114
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_RV_TAPB | HINCAPIE | V | 115
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_RV_VRB | HINCAPIE | V | 116
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_RV_TAPC | HINCAPIE | V | 117
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_RV_VRC | HINCAPIE | V | 118
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_RV_TAPA | HINCAPIE | V | 119
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_RV_VRA | HINCAPIE | V | 120
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_RV_TAPB | HINCAPIE | V | 121
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_RV_VRB | HINCAPIE | V | 122
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_RV_TAPC | HINCAPIE | V | 123
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_RV_VRC | HINCAPIE | V | 124

## COMANDOS
RTU | Indication | Station | Current State | Pxint1cmd
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_Q0 | HINCAPIE | Closed | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_Q1 | HINCAPIE | Closed | 2
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_Q3 | HINCAPIE | Opened | 3
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_TRAFO_6T2_Q9 | HINCAPIE | Closed | 4
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_Q0 | HINCAPIE | Closed | 5
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_DISP_GND | HINCAPIE | Enabled | 6
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_IND_6L1_Q0_REC | HINCAPIE | Enabled | 7
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_Q1 | HINCAPIE | Closed | 8
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_Q3 | HINCAPIE | Opened | 9
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_SEC_INDU_6L1_Q9 | HINCAPIE | Closed | 10
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_Q0 | HINCAPIE | Closed | 11
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_DISP_GND | HINCAPIE | Enabled | 12
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_Q0_REC | HINCAPIE | Enabled | 13
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_Q1 | HINCAPIE | Closed | 14
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_Q3 | HINCAPIE | Opened | 15
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_GUADALUP_6L3_Q9 | HINCAPIE | Closed | 16
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_Q0 | HINCAPIE | Closed | 17
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_DISP_GND | HINCAPIE | Enabled | 18
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_Q0_REC | HINCAPIE | Enabled | 19
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_Q1 | HINCAPIE | Closed | 20
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_Q3 | HINCAPIE | Opened | 21
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 69.KV_PTA_BOMB_6L5_Q9 | HINCAPIE | Closed | 22
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_Q0 | HINCAPIE | Closed | 23
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_Q0_REC | HINCAPIE | Enabled | 24
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44_9L3_Q0_GND | HINCAPIE | Enabled | 25
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_Q0 | HINCAPIE | Closed | 26
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_Q0_REC | HINCAPIE | Enabled | 27
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45_9L4_Q0_GND | HINCAPIE | Enabled | 28
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_Q0 | HINCAPIE | Closed | 29
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_Q0_REC | HINCAPIE | Enabled | 30
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46_9L1_Q0_GND | HINCAPIE | Enabled | 31
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_Q0_REC | HINCAPIE | Enabled | 32
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_Q0_GND | HINCAPIE | Enabled | 33
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47_9L2_Q0 | HINCAPIE | Closed | 34
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_44_9L3_CONT_SCADA_RFA | HINCAPIE | Off | 36
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_44_9L3_CONT_SCADA_RFB | HINCAPIE | Off | 38
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_44_9L3_CONT_SCADA_RFC | HINCAPIE | Off | 40
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_45_9L4_CONT_SCADA_RFA | HINCAPIE | Off | 42
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_45_9L4_CONT_SCADA_RFB | HINCAPIE | Off | 44
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_45_9L4_CONT_SCADA_RFC | HINCAPIE | Off | 46
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_46_9L1_CONT_SCADA_RFA | HINCAPIE | Off | 48
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_46_9L1_CONT_SCADA_RFB | HINCAPIE | Off | 50
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_46_9L1_CONT_SCADA_RFC | HINCAPIE | Off | 52
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_47_9L2_CONT_SCADA_RFA | HINCAPIE | Off | 54
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_47_9L2_CONT_SCADA_RFB | HINCAPIE | Off | 56
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_RV_47_9L2_CONT_SCADA_RFC | HINCAPIE | Off | 58

## CONTADORES
RTU | Accumulator | Station | Value | EU | Pxint 1
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44 _CONTA_FALLA_A | HINCAPIE | 31 | None | 0
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44 _CONTA_FALLA_B | HINCAPIE | 51 | None | 1
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44 _CONTA_FALLA_C | HINCAPIE | 41 | None | 2
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44 _CONTA_FALLA_N | HINCAPIE | 82 | None | 3
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_44 _CONTA_FALLA_TOT | HINCAPIE | 128 | None | 5
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45 _CONTA_FALLA_A | HINCAPIE | 105 | None | 6
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45 _CONTA_FALLA_B | HINCAPIE | 123 | None | 7
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45 _CONTA_FALLA_C | HINCAPIE | 99 | None | 8
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45 _CONTA_FALLA_N | HINCAPIE | 206 | None | 9
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_45 _CONTA_FALLA_TOT | HINCAPIE | 260 | None | 11
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46 _CONTA_FALLA_A | HINCAPIE | 210 | None | 12
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46 _CONTA_FALLA_B | HINCAPIE | 225 | None | 13
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46 _CONTA_FALLA_C | HINCAPIE | 174 | None | 14
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46 _CONTA_FALLA_N | HINCAPIE | 255 | None | 15
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_46 _CONTA_FALLA_TOT | HINCAPIE | 500 | None | 17
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47 _CONTA_FALLA_A | HINCAPIE | 0 | None | 21
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47 _CONTA_FALLA_B | HINCAPIE | 0 | None | 22
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47 _CONTA_FALLA_C | HINCAPIE | 0 | None | 23
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47 _CONTA_FALLA_N | HINCAPIE | 0 | None | 24
RTU_HINCAPIE | HINCAPIE 13.KV_C_47 _CONTA_FALLA_TOT | HINCAPIE | 0 | None | 18