## CORRIENTES
NIVEL TENSION | FASE | MOD. ORIGEN | PUNTO ORIGEN | MODULO | PUNTO | UBICACIÓN | TIPO | DESTINO | DOCUMENTO | PAGINA | SECCION
69kV | A | 6T6_Q1 | L2 | X16LB | S1 | 6T6_Q0 |  | X11 |  | 12 | B3
69kV | B | 6T6_Q1 | L1 | X16LA | S1 | 6T6_Q0 |  | X11 |  | 12 | B3
69kV | C | 6T6_Q1 | L3 | X16LC | S1 | 6T6_Q0 |  | X11 |  | 12 | B4
69kV | N | 6T6_Q1 |  | X16LA | S3 | 6T6_Q0 | SERIE/PARALELO | X11 |  | 12 | B3
69kV | A | X16LB | S1 | X11 | 1 | PCyM | NC | S002_1 |  | 12 | C3
69kV | B | X16LA | S1 | X11 | 2 | PCyM | NC | S002_1 |  | 12 | C3
69kV | C | X16LC | S1 | X11 | 3 | PCyM | NC | S002_1 |  | 12 | C3
69kV | N | X16LA | S3 | X11 | 4 | PCyM | NC | S002_1 |  | 12 | C3
69kV | A | X11 | 1 | S002_1 | 2A-2B | Mod. Pruebas |  | F06_F002 |  | 12 | C3
69kV | B | X11 | 2 | S002_1 | 4A-4B | Mod. Pruebas |  | F06_F002 |  | 12 | C3
69kV | C | X11 | 3 | S002_1 | 6A-6B | Mod. Pruebas |  | F06_F002 |  | 12 | C3
69kV | N | X11 | 4 | S002_1 | 8A-8B | Mod. Pruebas |  | F06_F002 |  | 12 | C3
69kV | A | S002_1 | 2A-2B | F06_F002 | 1A1-1A2 | Relé |  | S002_1 |  | 12 | D3
69kV | B | S002_1 | 4A-4B | F06_F002 | 1A3-1A4 | Relé |  | S002_1 |  | 12 | D3
69kV | C | S002_1 | 6A-6B | F06_F002 | 1A5-1A6 | Relé |  | S002_1 |  | 12 | D3
69kV | N | S002_1 | 8A-8B | F06_F002 | 1A7-1A8 | Relé |  | S002_1 |  | 12 | D3
69kV | A | F06_F002 | 1A1-1A2 | S002_1 | 3B-3A | Mod. Pruebas |  | X11 |  | 12 | D3
69kV | B | F06_F002 | 1A3-1A4 | S002_1 | 5B-5A | Mod. Pruebas |  | X11 |  | 12 | D3
69kV | C | F06_F002 | 1A5-1A6 | S002_1 | 7B-7A | Mod. Pruebas |  | X11 |  | 12 | D3
69kV | N | F06_F002 | 1A7-1A8 | S002_1 | 9B-9A | Mod. Pruebas |  | X11 |  | 12 | D3
69kV | A | S002_1 | 3B-3A | X11 | 5 | PCyM | NC | F06_BCU |  | 12 | E3
69kV | B | S002_1 | 5B-5A | X11 | 6 | PCyM | NC | F06_BCU |  | 12 | E3
69kV | C | S002_1 | 7B-7A | X11 | 7 | PCyM | NC | F06_BCU |  | 12 | E3
69kV | N | S002_1 | 9B-9A | X11 | 8 | PCyM | NC | F06_BCU |  | 12 | E3
69kV | A | X11 | 5 | F06_BCU | 1A1-1A2 | Relé |  | X11 |  | 12 | E3
69kV | B | X11 | 6 | F06_BCU | 1A3-1A4 | Relé |  | X11 |  | 12 | E3
69kV | C | X11 | 7 | F06_BCU | 1A5-1A6 | Relé |  | X11 |  | 12 | E3
69kV | N | X11 | 8 | F06_BCU | 1A7-1A8 | Relé |  | X11 |  | 12 | E3
69kV | A | F06_BCU | 1A1-1A2 | X11 | 33 | PCyM | NC |  |  | 12 | E3
69kV | B | F06_BCU | 1A3-1A4 | X11 | 34 | PCyM | NC |  |  | 12 | E3
69kV | C | F06_BCU | 1A5-1A6 | X11 | 35 | PCyM | NC |  |  | 12 | E3
69kV | N | F06_BCU | 1A7-1A8 | X11 | 36 | PCyM | NC |  |  | 12 | E3
69kV | A | BARRA 1 | L2 | X15LB | S1 | 6T6_Q0 |  | X11 |  | 12 | B6
69kV | B | BARRA 1 | L1 | X15LA | S1 | 6T6_Q0 |  | X11 |  | 12 | B6
69kV | C | BARRA 1 | L3 | X15LC | S1 | 6T6_Q0 |  | X11 |  | 12 | B7
69kV | N | BARRA 1 |  | X15LA | S3 | 6T6_Q0 | SERIE/PARALELO | X11 |  | 12 | B6
69kV | A | X15LB | S1 | X11 | 9 | PCyM | NC | S003_1 |  | 12 | C6
69kV | B | X15LA | S1 | X11 | 10 | PCyM | NC | S003_1 |  | 12 | C6
69kV | C | X15LC | S1 | X11 | 11 | PCyM | NC | S003_1 |  | 12 | C6
69kV | N | X15LA | S3 | X11 | 12 | PCyM | NC | S003_1 |  | 12 | C6
69kV | A | X11 | 9 | S003_1 | 2A-2B | Mod. Pruebas |  | F06_F003 |  | 12 | C6
69kV | B | X11 | 10 | S003_1 | 4A-4B | Mod. Pruebas |  | F06_F003 |  | 12 | C6
69kV | C | X11 | 11 | S003_1 | 6A-6B | Mod. Pruebas |  | F06_F003 |  | 12 | C6
69kV | N | X11 | 12 | S003_1 | 8A-8B | Mod. Pruebas |  | F06_F003 |  | 12 | C6
69kV | A | S003_1 | 2A-2B | F06_F003 | 1A1-1A2 | Relé |  | S002_1 |  | 12 | C6
69kV | B | S003_1 | 4A-4B | F06_F003 | 1A3-1A4 | Relé |  | S002_1 |  | 12 | C6
69kV | C | S003_1 | 6A-6B | F06_F003 | 1A5-1A6 | Relé |  | S002_1 |  | 12 | C6
69kV | N | S003_1 | 8A-8B | F06_F003 | 1A7-1A8 | Relé |  | S002_1 |  | 12 | C6
69kV | A | F06_F003 | 1A1-1A2 | S003_1 | 3B-3A | Mod. Pruebas |  | X11 |  | 12 | D6
69kV | B | F06_F003 | 1A3-1A4 | S003_1 | 5B-5A | Mod. Pruebas |  | X11 |  | 12 | D6
69kV | C | F06_F003 | 1A5-1A6 | S003_1 | 7B-7A | Mod. Pruebas |  | X11 |  | 12 | D6
69kV | N | F06_F003 | 1A7-1A8 | S003_1 | 9B-9A | Mod. Pruebas |  | X11 |  | 12 | D6
69kV | A | S002_1 | 3B-3A | X11 | 13 | PCyM | NC |  |  | 12 | D6
69kV | B | S002_1 | 5B-5A | X11 | 14 | PCyM | NC |  |  | 12 | D6
69kV | C | S002_1 | 7B-7A | X11 | 15 | PCyM | NC |  |  | 12 | D6
69kV | N | S002_1 | 9B-9A | X11 | 16 | PCyM | NC |  |  | 12 | D6
69kV | A | BARRA 1 69kV | L2 | X18LB | S1 | 6T6_Q0 | NA | X11 |  | 13 | B3
69kV | B | BARRA 1 69kV | L1 | X18LA | S1 | 6T6_Q0 | NA | X11 |  | 13 | B3
69kV | C | BARRA 1 69kV | L3 | X18LC | S1 | 6T6_Q0 | NA | X11 |  | 13 | B4
69kV | N | BARRA 1 69kV |  | X18LA | S3 | 6T6_Q0 | SERIE/PARALELO | X11 |  | 13 | B3
69kV | A | X18LB | S1 | X11 | 45 | PCyM | NC | F06_P01 |  | 13 | C3
69kV | B | X18LA | S1 | X11 | 46 | PCyM | NC | F06_P01 |  | 13 | C3
69kV | C | X18LC | S1 | X11 | 47 | PCyM | NC | F06_P01 |  | 13 | C3
69kV | N | X18LA | S3 | X11 | 48 | PCyM | NC | F06_P01 |  | 13 | C3
69kV | A | X11 | 45 | F06_P01 | E1-E2 | Medidor |  |  |  | 13 | C3
69kV | B | X11 | 46 | F06_P01 | E3-E4 | Medidor |  |  |  | 13 | C3
69kV | C | X11 | 47 | F06_P01 | E5-E6 | Medidor |  |  |  | 13 | C3
69kV | N | X11 | 48 |  |  | Medidor |  |  |  | 13 | C3
69kV | A | BARRA 1 69kV | L2 | X18LB | S1 | 6T6_Q0 | NA | DIF. BARRA |  | 13 | C6
69kV | B | BARRA 1 69kV | L1 | X18LA | S1 | 6T6_Q0 | NA | DIF. BARRA |  | 13 | C6
69kV | C | BARRA 1 69kV | L3 | X18LC | S1 | 6T6_Q0 | NA | DIF. BARRA |  | 13 | C6
69kV | N | BARRA 1 69kV |  | X18LA | S3 | 6T6_Q0 | SERIE/PARALELO | DIF. BARRA |  | 13 | C6
69kV | G | 6T6_Q9 |  | TCX0 | S22 | F06_TR2 |  | X11 |  | 14 | C3
69kV | G | 6T6_Q9 |  | TCX0 | S19 | F06_TR2 |  | X11 |  | 14 | C3
69kV | G | TCX0 | S19 | X11 | 17 | PCyM |  | S002_1 |  | 14 | D2
69kV | G | TCX0 | S22 | X11 | 18 | PCyM |  | S002_1 |  | 14 | D2
69kV | G | X11 | 17 | S002_1 | 21A-21B | Mod. Pruebas |  | F06_F002 |  | 14 | D2
69kV | G | X11 | 18 | S002_1 | 23A-23B | Mod. Pruebas |  | S002_1 |  | 14 | D2
69kV | G | S002_1 | 21A-21B | F06_F002 | 3A7-3A8 | Relé |  | S002_1 |  | 14 | E2
69kV | G | F06_F002 | 3A7-3A8 | S002_1 | 22B-22A | Mod. Pruebas |  | X11 |  | 14 | E2
69kV | G | S002_1 | 23A-23B | S002_1 | 24B-24A | Mod. Pruebas |  | X11 |  | 14 | E2
69kV | G | S002_1 | 22B-22A | X11 | 19 | PCyM |  | S003_1 |  | 14 | F2
69kV | G | S002_1 | 24B-24A | X11 | 20 | PCyM |  | S003_1 |  | 14 | F2
69kV | G | X11 | 19 | S003_1 | 21A-21B | Mod. Pruebas |  | F06_F003 |  | 14 | D3
69kV | G | X11 | 20 | S003_1 | 23A-23B | Mod. Pruebas |  | S003_1 |  | 14 | D3
69kV | G | S003_1 | 21A-21B | F06_F003 | 3A7-3A8 | Relé |  | S003_1 |  | 14 | E3
69kV | G | F06_F003 | 3A7-3A8 | S003_1 | 22B-22A | Mod. Pruebas |  | X11 |  | 14 | E3
69kV | G | S003_1 | 23A-23B | S003_1 | 24B-24A | Mod. Pruebas |  | X11 |  | 14 | E3
69kV | G | S003_1 | 22B-22A | X11 | 23 | PCyM |  |  |  | 14 | F3
69kV | G | S003_1 | 24B-24A | X11 | 24 | PCyM |  |  |  | 14 | F3
Note on H1: Omar Vera: NA: Normal Abierto NC: Normal Cerrado