## Entradas
| Rele Siemens 7UT85 (-F002) | [5 empty] | Rele Siemens 6MD85 (-BCU)
| Binary Input | [5 empty] | Binary Input
| Señal | Entrada | Estado Normal | Estado Operado | Hoja | Entrada ----- Señal | Señal | Entrada | Estado Normal | Estado Operado | Hoja
1BI-1 ----- Bloque de prueba insertado (Modo prueba) | Bloque de prueba insertado (Modo prueba) | 1BI-1 | 0 | 1 | 27 | 1B1-1 ----- Falla VCD circuito de cierre del interruptor | Falla VCD circuito de cierre del interruptor | 1B1-1 | 1 | 0 | 22
1BI-2 ----- Disponible | Disponible | 1BI-2 | 0 | 0 | 27 | 1B1-2 ----- Falla VCD circuito de disparo 1 | Falla VCD circuito de disparo 1 | 1B1-2 | 1 | 0 | 24
1BI-3 ----- Posición Interruptor Cerrado | Posición Interruptor Cerrado | 1BI-3 | 0 | 1 | 27 | 1B1-3 ----- Falla VCD circuito de disparo 2 | Falla VCD circuito de disparo 2 | 1B1-3 | 1 | 0 | 25
1BI-4 ----- Anormalidad BCU | Anormalidad BCU | 1BI-4 | 1 | 0 | 27 | 1B1-4 ----- Falla VCD circuito seccionador | Falla VCD circuito seccionador | 1B1-4 | 1 | 0 | 26
2BI-1 ----- MCB -F201 (PT barra devanado 2 69kV) operado | MCB -F201 (PT barra devanado 2 69kV) operado | 2BI-1 | 0 | 1 | 27 | 1B1-5 ----- Falla VCD alimentación -F002 | Falla VCD alimentación -F002 | 1B1-5 | 1 | 0 | 28
2BI-2 ----- MCB -F102 (PT barra 1 PATIO devanado 2 69kV) operado | MCB -F102 (PT barra 1 PATIO devanado 2 69kV) operado | 2BI-2 | 0 | 1 | 27 | 1B1-6 ----- Falla VCD alimentación -F003 | Falla VCD alimentación -F003 | 1B1-6 | 1 | 0 | 30
2BI-3 ----- Disponible | Disponible | 2BI-3 | 0 | 0 | 27 | 1B1-7 ----- Falla VCD alimentación -K100 Y -k101 | Falla VCD alimentación -K100 Y -k101 | 1B1-7 | 0 | 1 | 32
3BI-1 ----- Supervisión de circuito de disparo 1 (Q0 Cerrado) | Supervisión de circuito de disparo 1 (Q0 Cerrado) | 3BI-1 | 1 | 0 | 24 | 1B1-8 ----- Disponible | Disponible | 1B1-8 | 0 | 0 | 33
3BI-2 ----- Supervisión de circuito de disparo 1 (Q0 Abierto) | Supervisión de circuito de disparo 1 (Q0 Abierto) | 3BI-2 | 1 | 0 | 24 | 2BI-1 ----- MCB -F101 (PT barra 69kV devanado 1 -BCU) operado | MCB -F101 (PT barra 69kV devanado 1 -BCU) operado | 2BI-1 | 0 | 1 | 33
3BI-3 ----- Falla VCD alimentacion -BCU | Falla VCD alimentacion -BCU | 3BI-3 | 1 | 0 | 40 | 2BI-2 ----- Operó 86BF | Operó 86BF | 2BI-2 | 0 | 1 | 33
3BI-4 ----- MCB -F207 (PT barra 13,8kV) operado | MCB -F207 (PT barra 13,8kV) operado | 3BI-4 | 0 | 1 | 27 | 2BI-3 ----- MCB -F203 (PT barra 69kV -BCU) operado | MCB -F203 (PT barra 69kV -BCU) operado | 2BI-3 | 0 | 1 | 33
3BI-5 ----- Operó 86T | Operó 86T | 3BI-5 | 0 | 1 | 27 | 3BI-1 ----- MCB -F206 (PT barra 13,8kV -BCU) operado | MCB -F206 (PT barra 13,8kV -BCU) operado | 3BI-1 | 0 | 1 | 33
3BI-6 ----- Cierre Manual (1B0-6 BCU, S01, S02) | Cierre Manual (1B0-6 BCU, S01, S02) | 3BI-6 | 0 | 1 | 27 | 3BI-2 ----- Disponible | Disponible | 3BI-2 | 0 | 0 | 48
3BI-7 ----- MCB -F102 (PT barra 13,8kV ) operado | MCB -F102 (PT barra 13,8kV ) operado | 3BI-7 | 0 | 1 | 27 | 3BI-3 ----- Disponible | Disponible | 3BI-3 | 0 | 0 | 48
3BI-8 ----- Arranque 50BF (1B0-1 -F003) | Arranque 50BF (1B0-1 -F003) | 3BI-8 | 0 | 1 | 27 | 3BI-4 ----- Disponible | Disponible | 3BI-4 | 0 | 0 | 48
[6 empty] | 3BI-5 ----- Disponible | Disponible | 3BI-5 | 0 | 0 | 48
| Rele Siemens 7UT85 (-F003) |  |  |  |  | 3BI-6 ----- Disponible | Disponible | 3BI-6 | 0 | 0 | 48
| Binary Input |  |  |  |  | 3BI-7 ----- Disponible | Disponible | 3BI-7 | 0 | 0 | 48
| Señal | Entrada | Estado Normal | Estado Operado | Hoja | 3BI-8 ----- Opero -K100 (86T) | Opero -K100 (86T) | 3BI-8 | 0 | 1 | 33
1BI-1 ----- Bloque de prueba insertado (Modo prueba) | Bloque de prueba insertado (Modo prueba) | 1BI-1 | 1 | 0 | 29 | 3BI-9 ----- Disponible | Disponible | 3BI-9 | 0 | 1 | 34
1BI-2 ----- Disponible | Disponible | 1BI-2 | 0 | 0 | 29 | 3BI-10 ----- Anormalidad -F002 | Anormalidad -F002 | 3BI-10 | 1 | 0 | 34
1BI-3 ----- Posición Interruptor Cerrado | Posición Interruptor Cerrado | 1BI-3 | 0 | 1 | 29 | 3BI-11 ----- Anormalidad -F003 | Anormalidad -F003 | 3BI-11 | 1 | 0 | 34
1BI-4 ----- Operó mando emergente (apertura interruptor) | Operó mando emergente (apertura interruptor) | 1BI-4 | 0 | 1 | 29 | 3BI-12 ----- MCB -F101 (202) (PT barra 13,8kV -BCU) operado | MCB -F101 (202) (PT barra 13,8kV -BCU) operado | 3BI-12 | 0 | 1 | 34
2BI-1 ----- MCB -F202 (PT barra devanado 2 69kV) operado | MCB -F202 (PT barra devanado 2 69kV) operado | 2BI-1 | 0 | 1 | 29 | 3BI-13 ----- Anormalidad -F004 | Anormalidad -F004 | 3BI-13 | 0 | 1 | 34
2BI-2 ----- MCB NO EXISTE (PT barra 1 PATIO devanado 3 69kV) operado | MCB NO EXISTE (PT barra 1 PATIO devanado 3 69kV) operado | 2BI-2 | 0 | 1 | 29 | 3BI-14 ----- Anormalidad -P01 | Anormalidad -P01 | 3BI-14 | 0 | 1 | 34
2BI-3 ----- Disponible | Disponible | 2BI-3 | 0 | 0 | 29 | 3BI-15 ----- Falla VCD CTO. -P01 | Falla VCD CTO. -P01 | 3BI-15 | 0 | 1 | 43
3BI-1 ----- Supervisión de circuito de disparo 1 (Q0 Cerrado) | Supervisión de circuito de disparo 1 (Q0 Cerrado) | 3BI-1 | 1 | 0 | 25 | 3BI-16 ----- Anormalidad -F004 | Anormalidad -F004 | 3BI-16 | 0 | 1 | 42
3BI-2 ----- Supervisión de circuito de disparo 1 (Q0 Abierto) | Supervisión de circuito de disparo 1 (Q0 Abierto) | 3BI-2 | 1 | 0 | 25 | 4BI-1 ----- Disponible | Disponible | 4BI-1 | 0 | 1 | 34
3BI-3 ----- Disponible | Disponible | 3BI-3 | 0 | 0 | 29 | 4BI-2 ----- Disponible | Disponible | 4BI-2 | 0 | 1 | 34
3BI-4 ----- MCB -F208 (PT barra 13,8kV) operado | MCB -F208 (PT barra 13,8kV) operado | 3BI-4 | 0 | 1 | 29 | 4BI-3 ----- Disponible | Disponible | 4BI-3 | 0 | 1 | 34
3BI-5 ----- Operó 86T | Operó 86T | 3BI-5 | 0 | 1 | 29 | 4BI-4 ----- Disponible | Disponible | 4BI-4 | 0 | 1 | 34
3BI-6 ----- Cierre Manual (2B0-2 BCU, S01, S02) | Cierre Manual (2B0-2 BCU, S01, S02) | 3BI-6 | 0 | 1 | 29 | 4BI-5 ----- Disponible | Disponible | 4BI-5 | 0 | 1 | 34
3BI-7 ----- MCB NO EXISTE (PT barra 13,8kV ) operado | MCB NO EXISTE (PT barra 13,8kV ) operado | 3BI-7 | 0 | 1 | 29 | 4BI-6 ----- Disponible | Disponible | 4BI-6 | 0 | 1 | 34
3BI-8 ----- Arranque 50BF (1BO-1 -F002) | Arranque 50BF (1BO-1 -F002) | 3BI-8 | 0 | 1 | 27 | 4BI-7 ----- Disponible | Disponible | 4BI-7 | 0 | 1 | 34
[6 empty] | 4BI-8 ----- Posición Seccionador Q1 Abierto | Posición Seccionador Q1 Abierto | 4BI-8 | 1 | 0 | 35
[6 empty] | 4BI-9 ----- Posición Seccionador Q1 Cerrado | Posición Seccionador Q1 Cerrado | 4BI-9 | 0 | 1 | 35
| Rele Siemens 7SJ85 (-F004) |  |  |  |  | 4BI-10 ----- Selector en Posición Local | Selector en Posición Local | 4BI-10 | 0 | 1 | 35
| Binary Input |  |  |  |  | 4BI-11 ----- Selector en Posición OFF | Selector en Posición OFF | 4BI-11 | 1 | 0 | 35
| Señal | Entrada | Estado Normal | Estado Operado | Hoja | 4BI-12 ----- Selector en Remoto | Selector en Remoto | 4BI-12 | 0 | 1 | 35
1BI-1 ----- Bloque de prueba insertado (Modo prueba) | Bloque de prueba insertado (Modo prueba) | 1BI-1 | 0 | 1 | 41 | 4BI-13 ----- Falla VCD Q1 | Falla VCD Q1 | 4BI-13 | 1 | 0 | 35
1BI-2 ----- Posición Interruptor Cerrado (Interruptor 13.8 kV) | Posición Interruptor Cerrado (Interruptor 13.8 kV) | 1BI-2 | 0 | 1 | 41 | 4BI-14 ----- Falla VCA Q1 | Falla VCA Q1 | 4BI-14 | 1 | 0 | 35
1BI-3 ----- Operó 86T | Operó 86T | 1BI-3 | 0 | 1 | 41 | 4BI-15 ----- Posición Seccionador Q9 Abierto | Posición Seccionador Q9 Abierto | 4BI-15 | 1 | 0 | 35
1BI-4 ----- Operó Apertura Emergente (Interruptor 13.8 kV) | Operó Apertura Emergente (Interruptor 13.8 kV) | 1BI-4 | 0 | 1 | 41 | 4BI-16 ----- Posición Seccionador Q9 Cerrado | Posición Seccionador Q9 Cerrado | 4BI-16 | 0 | 1 | 35
1BI-5 ----- MCB -F205 (PT barra 69kV -F004) operado | MCB -F205 (PT barra 69kV -F004) operado | 1BI-5 | 0 | 1 | 41 | 4BI-17 ----- Selector en Posición Local | Selector en Posición Local | 4BI-17 | 0 | 1 | 35
1BI-6 ----- Posición Reconectador Abierto (9L5) | Posición Reconectador Abierto (9L5) | 1BI-6 | 0 | 1 | 41 | 4BI-18 ----- Selector en Remoto | Selector en Remoto | 4BI-18 | 0 | 1 | 35
1BI-7 ----- Posición Reconectador Abierto (9L6) | Posición Reconectador Abierto (9L6) | 1BI-7 | 0 | 1 | 41 | 4BI-19 ----- Falla VCD CTO. Control Q9 | Falla VCD CTO. Control Q9 | 4BI-19 | 0 | 1 | 35
1BI-8 ----- MCB -F205 (PT barra 69V -F004) operado | MCB -F205 (PT barra 69V -F004) operado | 1BI-8 | 0 | 1 | 41 | 4BI-20 ----- Falla VCA Q9 | Falla VCA Q9 | 4BI-20 | 0 | 1 | 35
2BI-1 ----- Cierre Remoto (Interruptor 13.8 kV) | Cierre Remoto (Interruptor 13.8 kV) | 2BI-1 | 0 | 1 | 41 | 4BI-21 ----- Disparo Alta Temperatura de Aceite (Transformador) | Disparo Alta Temperatura de Aceite (Transformador) | 4BI-21 | 0 | 1 | 35
2BI-2 ----- Cierre Manual (Interruptor 13.8 kV) | Cierre Manual (Interruptor 13.8 kV) | 2BI-2 | 0 | 1 | 41 | 4BI-22 ----- Disparo Alta Temperatura de Devanado (Transformador) | Disparo Alta Temperatura de Devanado (Transformador) | 4BI-22 | 0 | 1 | 35
2BI-3 ----- MCB -F102 (PT barra 13,8kV ) operado | MCB -F102 (PT barra 13,8kV ) operado | 2BI-3 | 0 | 1 | 41 | 4BI-23 ----- Disparo Bajo Nivel de Aceite (Transformador) | Disparo Bajo Nivel de Aceite (Transformador) | 4BI-23 | 0 | 1 | 35
[6 empty] | 4BI-24 ----- Disparo por Sobrepresión de (Transformador) | Disparo por Sobrepresión de (Transformador) | 4BI-24 | 0 | 1 | 35
[6 empty] | 4BI-25 ----- Disparo por Presión Súbita (Transformador) | Disparo por Presión Súbita (Transformador) | 4BI-25 | 0 | 1 | 35
[6 empty] | 4BI-26 ----- Disponible | Disponible | 4BI-26 | 0 | 1 | 36
[6 empty] | 4BI-27 ----- Disponible | Disponible | 4BI-27 | 0 | 1 | 36
[6 empty] | 4BI-28 ----- Disponible | Disponible | 4BI-28 | 0 | 1 | 36
[6 empty] | 4BI-29 ----- Disponible | Disponible | 4BI-29 | 0 | 1 | 36
[6 empty] | 4BI-30 ----- Alarma 49T (Temperatura de Devanado) | Alarma 49T (Temperatura de Devanado) | 4BI-30 | 0 | 1 | 36
[6 empty] | 4BI-31 ----- Alarma 26Q-1 (Temperatura de Aceite) | Alarma 26Q-1 (Temperatura de Aceite) | 4BI-31 | 0 | 1 | 36
[6 empty] | 4BI-32 ----- Disponible | Disponible | 4BI-32 | 0 | 0 | 36
[6 empty] | 4BI-33 ----- Posición Interruptor Abierto (Interruptor) | Posición Interruptor Abierto (Interruptor) | 4BI-33 | 1 | 0 | 36
[6 empty] | 4BI-34 ----- Posición Interruptor Cerrado (Interruptor) | Posición Interruptor Cerrado (Interruptor) | 4BI-34 | 0 | 1 | 36
[6 empty] | 4BI-35 ----- Alarma Bajo Nivel de SF6 (Interruptor) | Alarma Bajo Nivel de SF6 (Interruptor) | 4BI-35 | 1 | 0 | 36
[6 empty] | 4BI-36 ----- Bloqueo Bajo Nivel de SF6 (Interruptor) | Bloqueo Bajo Nivel de SF6 (Interruptor) | 4BI-36 | 1 | 0 | 36
[6 empty] | 4BI-37 ----- Resorte Decargado (Interruptor) | Resorte Decargado (Interruptor) | 4BI-37 | 0 | 1 | 36
[6 empty] | 4BI-38 ----- Selector En Posición Local (Interruptor) | Selector En Posición Local (Interruptor) | 4BI-38 | 0 | 1 | 36
[6 empty] | 4BI-39 ----- Selector en Posición OFF (Interruptor) | Selector en Posición OFF (Interruptor) | 4BI-39 | 1 | 0 | 36
[6 empty] | 4BI-40 ----- Selector en Posición Remoto (Interruptor) | Selector en Posición Remoto (Interruptor) | 4BI-40 | 1 | 0 | 36
[6 empty] | 4BI-41 ----- Monitoreo de VCD Control (Interruptor) | Monitoreo de VCD Control (Interruptor) | 4BI-41 | 1 | 0 | 36
[6 empty] | 4BI-42 ----- Monitoreo de VCA (Interruptor) | Monitoreo de VCA (Interruptor) | 4BI-42 | 1 | 0 | 36
[6 empty] | 4BI-43 ----- Termomagnético Fuera CTO. Motor (Interruptor) | Termomagnético Fuera CTO. Motor (Interruptor) | 4BI-43 | 1 | 0 | 36
[6 empty] | 4BI-44 ----- Monitoreo de VCD Motor (Interruptor) | Monitoreo de VCD Motor (Interruptor) | 4BI-44 | 1 | 0 | 37
[6 empty] | 4BI-45 ----- Termomagnético Fuera CTO. Cierre Local (Interruptor) | Termomagnético Fuera CTO. Cierre Local (Interruptor) | 4BI-45 | 1 | 0 | 37
[6 empty] | 4BI-46 ----- Termomagnético Fuera CTO. Cierre Remoto (Interruptor) | Termomagnético Fuera CTO. Cierre Remoto (Interruptor) | 4BI-46 | 1 | 0 | 37
[6 empty] | 4BI-47 ----- Termomagnético Fuera CTO. Apertura Local 1 (Interruptor) | Termomagnético Fuera CTO. Apertura Local 1 (Interruptor) | 4BI-47 | 1 | 0 | 37
[6 empty] | 4BI-48 ----- Termomagnético Fuera CTO. Apertura Local 2 (Interruptor) | Termomagnético Fuera CTO. Apertura Local 2 (Interruptor) | 4BI-48 | 1 | 0 | 37
[6 empty] | 6BI-1 ----- Enclavamiento de Recierre 1 | Enclavamiento de Recierre 1 | 6BI-1 | 1 | 0 | 37
[6 empty] | 6BI-2 ----- Enclavamiento de Recierre 2 | Enclavamiento de Recierre 2 | 6BI-2 | 1 | 0 | 37
[6 empty] | 6BI-3 ----- Disponible | Disponible | 6BI-3 | 0 | 0 | 37
[6 empty] | 6BI-4 ----- Disponible | Disponible | 6BI-4 | 0 | 0 | 37
[6 empty] | 6BI-5 ----- Disponible | Disponible | 6BI-5 | 0 | 0 | 37
[6 empty] | 6BI-6 ----- Disponible | Disponible | 6BI-6 | 0 | 0 | 37
[6 empty] | 6BI-7 ----- Disponible | Disponible | 6BI-7 | 0 | 0 | 37
[6 empty] | 6BI-8 ----- Disponible | Disponible | 6BI-8 | 0 | 0 | 37
[6 empty] | 6BI-9 ----- Disponible | Disponible | 6BI-9 | 0 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-10 ----- Disponible | Disponible | 6BI-10 | 0 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-11 ----- Disponible | Disponible | 6BI-11 | 0 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-12 ----- Disponible | Disponible | 6BI-12 | 0 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-13 ----- Disponible | Disponible | 6BI-13 | 0 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-14 ----- Disponible | Disponible | 6BI-14 | 0 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-15 ----- Disponible | Disponible | 6BI-15 | 0 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-16 ----- Disponible | Disponible | 6BI-16 | 0 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-17 ----- Posición Interruptor Abierto (Interruptor 13.8 kV) | Posición Interruptor Abierto (Interruptor 13.8 kV) | 6BI-17 | 1 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-18 ----- Posición Interruptor Cerrado (Interruptor 13.8 kV) | Posición Interruptor Cerrado (Interruptor 13.8 kV) | 6BI-18 | 0 | 1 | 38
[6 empty] | 6BI-19 ----- Selector En Posición Local (Interruptor 13.8 kV) | Selector En Posición Local (Interruptor 13.8 kV) | 6BI-19 | 1 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-20 ----- Selector en Posición Remoto (Interruptor 13.8 kV) | Selector en Posición Remoto (Interruptor 13.8 kV) | 6BI-20 | 0 | 1 | 38
[6 empty] | 6BI-21 ----- Falla VCD CTO. De Control Cierre / Disparo (Interruptor 13.8 kV) | Falla VCD CTO. De Control Cierre / Disparo (Interruptor 13.8 kV) | 6BI-21 | 1 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-22 ----- Falla VCD CTO. De Calefacción (Interruptor 13.8 kV) | Falla VCD CTO. De Calefacción (Interruptor 13.8 kV) | 6BI-22 | 1 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-23 ----- Falla VCD CTO. De Alumbrado (Interruptor 13.8 kV) | Falla VCD CTO. De Alumbrado (Interruptor 13.8 kV) | 6BI-23 | 1 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-24 ----- Alarma Pérdida de SF6 (Interruptor 13.8 kV) | Alarma Pérdida de SF6 (Interruptor 13.8 kV) | 6BI-24 | 1 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-25 ----- Disponible | Disponible | 6BI-25 | 0 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-26 ----- Disponible | Disponible | 6BI-26 | 0 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-27 ----- Disponible | Disponible | 6BI-27 | 0 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-28 ----- Disponible | Disponible | 6BI-28 | 0 | 0 | 38
[6 empty] | 6BI-29 ----- Posición Reconectador Abierto (+9L3) | Posición Reconectador Abierto (+9L3) | 6BI-29 | 0 | 1 | 39
[6 empty] | 6BI-30 ----- Posición Reconectador Abierto (+9L4) | Posición Reconectador Abierto (+9L4) | 6BI-30 | 0 | 1 | 39
[6 empty] | 6BI-31 ----- Disponible | Disponible | 6BI-31 | 0 | 0 | 39
[6 empty] | 6BI-32 ----- Disponible | Disponible | 6BI-32 | 0 | 0 | 39
[6 empty] | 6BI-33 ----- Disponible | Disponible | 6BI-33 | 0 | 0 | 39
[6 empty] | 6BI-34 ----- Disponible | Disponible | 6BI-34 | 0 | 0 | 39
[6 empty] | 6BI-35 ----- Disponible | Disponible | 6BI-35 | 0 | 0 | 39
[6 empty] | 6BI-36 ----- Disponible | Disponible | 6BI-36 | 0 | 0 | 39
[6 empty] | 6BI-37 ----- Disponible | Disponible | 6BI-37 | 0 | 0 | 39
[6 empty] | 6BI-38 ----- Disponible | Disponible | 6BI-38 | 0 | 0 | 39
[6 empty] | 6BI-39 ----- Disponible | Disponible | 6BI-39 | 0 | 0 | 39
[6 empty] | 6BI-40 ----- Disponible | Disponible | 6BI-40 | 0 | 0 | 39
[6 empty] | 6BI-41 ----- Disponible | Disponible | 6BI-41 | 0 | 0 | 39
[6 empty] | 6BI-42 ----- Disponible | Disponible | 6BI-42 | 0 | 0 | 39
[6 empty] | 6BI-43 ----- Disponible | Disponible | 6BI-43 | 0 | 0 | 39
[6 empty] | 6BI-44 ----- Disponible | Disponible | 6BI-44 | 0 | 0 | 39
[6 empty] | 6BI-45 ----- Disponible | Disponible | 6BI-45 | 0 | 0 | 39
[6 empty] | 6BI-46 ----- Disponible | Disponible | 6BI-46 | 0 | 0 | 39
[6 empty] | 6BI-47 ----- Disponible | Disponible | 6BI-47 | 0 | 0 | 39
[6 empty] | 6BI-48 ----- Disponible | Disponible | 6BI-48 | 0 | 0 | 39

## Salidas
Rele Siemens 6MD85 (-BCU)
| Rele Siemens 7UT85 (-F002) |  |  |  | Binary OutPut
| Binary OutPut |  |  |  | Señal | Salida | Hoja
| Señal | Salida | Hoja | 1BO-1 ----- Disponible | Disponible | 1BO-1 | 40
1BO-1 ----- Arranque 50BF | Arranque 50BF | 1BO-1 | 29 | 1BO-2 ----- Disponible | Disponible | 1BO-2 | 40
1BO-2 ----- Disponible | Disponible | 1BO-2 | 28 | 1BO-3 ----- Disponible | Disponible | 1BO-3 | 40
1BO-3 ----- Disponible | Disponible | 1BO-3 | 28 | 1BO-4 ----- Disponible | Disponible | 1BO-4 | 40
1BO-4 ----- Disponible | Disponible | 1BO-4 | 28 | 1BO-5 ----- Apertura manual (Interruptor) | Apertura manual (Interruptor) | 1BO-5 | 24
2BO-1 ----- Arranque 50BF | Arranque 50BF | 2BO-1 | 47 | 1BO-6 ----- Apertura manual (Interruptor 13.8 kV) | Apertura manual (Interruptor 13.8 kV) | 1BO-6 | 44
2BO-2 ----- Trip 50BF T2 | Trip 50BF T2 | 2BO-2 | 32 | 2BO-1 ----- Disponible | Disponible | 2BO-1 | 40
3BO-1 ----- Trip 3P Circuito 1 (Interruptor 13.8 kV) | Trip 3P Circuito 1 (Interruptor 13.8 kV) | 3BO-1 | 44 | 2BO-2 ----- Cierre manual (Interruptor) | Cierre manual (Interruptor) | 2BO-2 | 29
3BO-2 ----- Trip 3P Circuito 2 (Interruptor 13.8 kV) | Trip 3P Circuito 2 (Interruptor 13.8 kV) | 3BO-2 | 44 | 3BO-1 ----- Apertura remota Q9 (seccionador) | Apertura remota Q9 (seccionador) | 3BO-1 | 26
3BO-3 ----- Trip 3P Circuito 1 (Interruptor) | Trip 3P Circuito 1 (Interruptor) | 3BO-3 | 24 | 3BO-2 ----- Cierre remoto Q9 (seccionador) | Cierre remoto Q9 (seccionador) | 3BO-2 | 26
3BO-4 ----- Trip 3P Circuito 2 (Interruptor) | Trip 3P Circuito 2 (Interruptor) | 3BO-4 | 25 | 3BO-3 ----- Comando de cierre (Interruptor) | Comando de cierre (Interruptor) | 3BO-3 | 22
3BO-5 ----- Trip 87T y 87NREF | Trip 87T y 87NREF | 3BO-5 | 31 | 3BO-4 ----- Apertura remota (Interruptor) | Apertura remota (Interruptor) | 3BO-4 | 24
3BO-6 ----- Cierre Emergente | Cierre Emergente | 3BO-6 | 22 | 3BO-5 ----- Comando de cierre (Interruptor 13.8 kV) | Comando de cierre (Interruptor 13.8 kV) | 3BO-5 | 44
|  |  |  | 3BO-6 ----- Apertura Remota (Interruptor 13.8 kV) | Apertura Remota (Interruptor 13.8 kV) | 3BO-6 | 44
| Rele Siemens 7UT85 (-F003) |  |  | 3BO-7 ----- Apertura remota Q1 (seccionador) | Apertura remota Q1 (seccionador) | 3BO-7 | 26
| Binary OutPut |  |  | 3BO-8 ----- Cierre remoto Q1 (seccionador) | Cierre remoto Q1 (seccionador) | 3BO-8 | 26
| Señal | Salida | Hoja
1BO-1 ----- Arranque 50BF | Arranque 50BF | 1BO-1 | 27
1BO-2 ----- Disponible | Disponible | 1BO-2 | 30
1BO-3 ----- Disponible | Disponible | 1BO-3 | 30
1BO-4 ----- Disponible | Disponible | 1BO-4 | 30
2BO-1 ----- Arranque 50BF | Arranque 50BF | 2BO-1 | 47
2BO-2 ----- Trip 50BF T2 | Trip 50BF T2 | 2BO-2 | 31
3BO-1 ----- Trip 3P Circuito 1 (Interruptor 13.8 kV) | Trip 3P Circuito 1 (Interruptor 13.8 kV) | 3BO-1 | 44
3BO-2 ----- Trip 3P Circuito 2 (Interruptor 13.8 kV) | Trip 3P Circuito 2 (Interruptor 13.8 kV) | 3BO-2 | 44
3BO-3 ----- Trip 3P Circuito 1 (Interruptor) | Trip 3P Circuito 1 (Interruptor) | 3BO-3 | 24
3BO-4 ----- Trip 3P Circuito 2 (Interruptor) | Trip 3P Circuito 2 (Interruptor) | 3BO-4 | 25
3BO-5 ----- Trip 87T y 87NREF | Trip 87T y 87NREF | 3BO-5 | 31
3BO-6 ----- Cierre Emergente | Cierre Emergente | 3BO-6 | 22
Rele Siemens 7SJ85 (-F004)
Binary OutPut
| Señal | Salida | Hoja
1BO-1 ----- Trip 3P Circuito 1 (Interruptor 13.8 kV) | Trip 3P Circuito 1 (Interruptor 13.8 kV) | 1BO-1 | 44
1BO-2 ----- Trip 3P Circuito 2 (Interruptor 13.8 kV) | Trip 3P Circuito 2 (Interruptor 13.8 kV) | 1BO-2 | 44
1BO-3 ----- Disparo 50BF T2 | Disparo 50BF T2 | 1BO-3 | 42
1BO-4 ----- Cierre Remoto (Interruptor 13.8 kV) | Cierre Remoto (Interruptor 13.8 kV) | 1BO-4 | 42
1BO-5 ----- Disponible | Disponible | 1BO-5 | 42
1BO-6 ----- Disponible | Disponible | 1BO-6 | 42
2BO-1 ----- Disponible | Disponible | 2BO-1 | 42
2BO-2 ----- Bloqueo al Cierre (Interruptor) | Bloqueo al Cierre (Interruptor) | 2BO-2 | 44